附件3：

技术参数响应表（格式）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 | 是否响应 | 其他情况说明 |
| 采购要求规格型号技术参数 | 响应规格型号技术参数 |
| 1 | 3.5匹多联天花式内机 | 制冷量≥8000W,制热量≥9000W，循环风量≥1050m³/h，变频、≤二级能效、冷暖。 |  | 是/否 |  |
| 2 | 4匹多联天花式内机 | 制冷量≥9000W,制热量≥10000W，循环风量≥1300m³/h，变频、≤二级能效、冷暖。 |  | 是/否 |  |
| 3 | 4.5匹多联天花式内机 | 制冷量≥11200W,制热量≥12500W，循环风量≥1500m³/h，变频、≤二级能效、冷暖。 |  | 是/否 |  |
| 4 | 5匹多联天花式内机 | 制冷量≥12500W,制热量≥14000W，循环风量≥1700m³/h，变频、≤二级能效、冷暖。 |  | 是/否 |  |
| 5 | 变频多联空调室外机 | 制冷量≥57400W,制热量≥64000W，变频、≤二级能效、冷暖。 |  | 是/否 |  |
| 6 | 变频多联空调室外机 | 制冷量≥58700W,制热量≥65500W，变频、≤二级能效、冷暖。 |  | 是/否 |  |
| 7 | 辅材、安装费等 | 含手操器、冷媒追加、分歧管、PVC冷凝水管及保温、室内机连接信号线、电源线、电缆线、KBG线管、配电箱、空调支架、安装费、税费等。 |  | 是/否 |  |

注：1.表格请按照购采购清单顺序填写；

2.供应商应逐一说明投标产品和服务响应；

供应商名称： （盖单位章）

法定代表人： (签章)

 年 月 日